## Properties
| KARIŞIM HAVASI ( Pisikrometrisi ) | [6 empty] | HESAPLA |  |  | KARISIM HAVASI | [6 empty] | Simge |  |  |  |  | ( MKSI ) BİRİMİ | [7 empty] | ( BI ) BİRİMİ
| BÖLGE RAKIMI ( Elevation ) |  | ► | 1024 |  |  | ► | 3358.72 |  | ft. | KARIŞIM HAÇİMSEL DEBİSİ | [6 empty] | Qair3 |  |  |  | ► | 12000 |  |  |  | m3 / h |  |  | ► | 7058.3792 |  |  | Cfm
| BÖLGE Atm. BASINCI ( AtmPress ) |  | ► | 0.88385 | Bar |  | ► | 12.9978 | psia |  | KURU TER.SICAKLIĞI | [6 empty] | Tdb3 |  |  |  | ► | 34.2678 |  |  | 0C |  |  |  | ► | 93.6821 |  |  | °F
| BÖLGE CİVA BASINCI ( APinHg ) |  | ► | 67.2181 | mm Hg |  | ► | 26.4638 | in Hg |  | YAŞ TER.SICAKLIĞI | [6 empty] | Twb3 |  |  |  | ► | 24.8234 |  |  | 0C |  |  |  | ► | 76.6821 |  |  | °F
[11 empty] | İZAFİ NEM | [6 empty] | RelHum3 |  |  |  | ► | 47.9943 |  |  | % İN |  |  |  | ► | 47.9943 |  |  | %
BİRGÜN GELECEK.HERKEZ FENERBAHCELİ OLACAK. | [10 empty] | ÖZGÜL ISI KAPASİTESİ | [6 empty] | SpHt3 |  |  |  | ► | 0.058521 |  |  | Kj / kg0C |  |  |  | ► | 0.24821 |  |  | Btu/lb-°F
| 1. ORTAM HAVASI | Simge |  | ( MKSI ) BİRİMİ |  |  |  | ( BI ) BİRİMİ |  |  | ENTALPİSİ | [6 empty] | Enal3 |  |  |  | ► | 10.8014 |  |  | Kcal / Kg |  |  |  | ► | 42.8627 |  |  | Btu/lb
| 1.ORTAM HAÇİMSEL DEBİSİ | Qair1 |  | 2000 |  | m3 / h |  | 1176.4706 | Cfm |  | ÖZGÜL HACMİ | [6 empty] | SpVol3 |  |  |  | ► | 0.97547 |  |  | m3 / Kg |  |  |  | ► | 16.2409 |  |  | cu.ft./lb
| KURU TER.SICAKLIĞI | Tdb1 | ► | 26 |  |  | ► | 78.8 | °F |  | ÇİĞ NOKTASI SICAKLIĞI | [6 empty] | DewPt3 |  |  |  | ► | 21.6465 |  |  | 0C |  |  |  | ► | 70.9637 |  |  | °F
| YAŞ TER.SICAKLIĞI | Twb1 | ► | 18 |  |  | ► | 64.4 | °F |  | ÖZGÜLYOĞUNLUGU | [6 empty] | lbpCuFt |  |  |  | ► | 0.00017879 |  |  | Kg / m3 |  |  |  | ► | 0.001138 |  |  | lbw / ft 3 |  | ÖZGÜL AĞIRLIĞI | HRatio1 | ► | 0.00070714 | Kg / m3 | ► | 0.011327 | lbw / lba
| İZAFİ NEM | RelHum1 | ► | 47.6605 | % İN |  | ► | 47.6605 | % İN | [29 empty] | 0.70714 | Gr / m3 |  | 79.2908 | Grains / lb
| ÖZGÜL ISI KAPASİTESİ | SpHt1 | ► | 0.058521 | Kj / kg0C |  | ► | 0.24503 | Btu/lb-°F |  |  | Karışım havası degerleri | [23 empty] | ÖZGÜL AĞIRLIĞI | HRatio2 | ► | 0.0012474 | Kg / m3 | ► | 0.019982 | lbw/lba
| ENTALPİSİ | Enal1 | ► | 7.8943 | Kcal / Kg |  | ► | 31.3265 | Btu/lb |  |  |  | 12000 | [14 empty] | 2000 | [10 empty] | 1.2474 | Gr / m3 |  | 139.8733 | Grains / lb
| ÖZGÜL HACMİ | SpVol1 | ► | 0.97547 | m3 / Kg |  | ► | 15.6276 | cu.ft./lb |  |  |  | 7058.3792 | [9 empty] | 12000 | [12 empty] | ÖZGÜL AĞIRLIĞI | HRatio3 | ► |  | Kg / m3 | ► |  | lbw/lba
| ÇİĞ NOKTASI SICAKLIĞI | DewPt1 | ► | 14.0732 | 0C |  | ► | 57.3317 | °F |  |  |  | 34.2678 | [9 empty] | 7058.3792 |  | Cfm |  |  | 10000 | [11 empty] | Gr / m3 |  |  | Grains / lb
| ÖZGÜLYOĞUNLUGU | lbpCuFt | ► | 0.00011387 | Kg / m3 |  | ► | 0.00072483 | lbw / ft 3 |  |  |  | 24.8234 | [5 empty] | KARIŞIM HAVASI
[13 empty] | 21.6465 | [14 empty] | 46.9081 |  |  |  | 47.9943 |  |  | 47.6605
[13 empty] | 10.8014 | [5 empty] | Psıkrometrisi
| 2. ORTAM HAVASI | Simge |  | ( MKSI ) BİRİMİ |  |  |  | ( BI ) BİRİMİ |  |  |  |  | 47.9943 | [7 empty] | 0.97547
| 2.ORTAM HAÇİMSEL DEBİSİ | Qair2 |  | 10000 |  | m3 / h |  | 5882.3529 | Cfm |  |  |  | 0.97547
| KURU TER.SICAKLIĞI | Tdb2 | ► | 36 |  |  | ► | 96.8 | °F |  |  |  | 0.00017879
| YAŞ TER.SICAKLIĞI | Twb2 | ► | 26 |  |  | ► | 78.8 | °F |  |  | BASINÇ SKALASI | [7 empty] | 21.6465
| İZAFİ NEM | RelHum2 | ► | 46.9081 | % İN |  | ► | 46.9081 | % | [5 empty] | 67.2181
| ÖZGÜL ISI KAPASİTESİ | SpHt2 | ► | 0.058521 | Kj / kg0C |  | ► | 0.24887 | Btu/lb-°F |  |  | 66 |  |  |  |  | 68
| ENTALPİSİ | Enal2 | ► | 11.4135 | Kcal / Kg |  | ► | 45.2916 | Btu/lb
| ÖZGÜL HACMİ | SpVol2 | ► | 1.0219 | m3 / Kg |  | ► | 16.3707 | cu.ft./lb |  |  |  |  | mm Hg
| ÇİĞ NOKTASI SICAKLIĞI | DewPt2 | ► | 22.8853 | 0C |  | ► | 73.1935 | °F |  |  |  | Atm = |  |  | 0.88385
| ÖZGÜLYOĞUNLUGU | lbpCuFt | ► | 0.00019175 | Kg / m3 |  | ► | 0.0012206 | lbw / ft 3 | [11 empty] | Tdb2 |  |  | 26 |  |  | Tdb3 |  | 36 |  |  |  | Tdb2 |  | 34.2678
Bu proğramın telif hakkı.Yüce TÜRK milletine aitdir. Dileyen dilediği gibi kullanabilir.
1
3
2
,
,
1
2
3

## Mixing
Qair1 | 1176.4706 | cfm |  | Qair2 | 5882.3529 | cfm
QSair1 | 1003.757 | scfm |  | QSair2 | 4790.9699 | scfm
| Stream 1 |  |  |  | Stream 2
mflow1 | 4516.9064 | lb/hr |  | mflow2 | 21559.3644 | lb/hr
|  |  | Stream 3 | (mixed)
|  | mflow3 | 26076.2707 | lb/hr
|  | Qair3 | 7058.3792 | cfm
|  | Tdb3 | 93.6821 | °F
|  | HRatio3 | 0.018483 | lbw/lba
|  |  | 129.3792 | Grains
|  | Twb3 | 76.6821 | °F
|  | RelHum3 | 47.9943 | %
|  | SpHt3 | 0.24821 | Btu/lb-°F
|  | Enal3 | 42.8627 | Btu/lb
|  | SpVol3 | 16.2409 | cu.ft./lb
|  | DewPt3 | 70.9637 | °F
7058.3792
93.6821
76.6821
47.9943
0.24821
42.8627
16.2409
70.9637